## Sheet1
| h1 | question_and_answers
0 | Почему я не должен подключать лазерные принтеры или сканеры к ИБП? | <div id="mainbar" role="main" aria-label="вопрос и ответы"> <div class="question" data-questionid="466642" id="question"> <style> </style> <div class="js-zone-container zone-container-main"> <div id="dfp-tlb" class="everyonelovesstackoverflow everyoneloves__top-leaderboard everyoneloves__leaderboard" style="min-height: auto; height: auto; display: none;"></div> <div class="js-report-ad-button-container " style="width: 300px"></div> </div> <div class="post-layout"> <div class="votecell post-layout--left"> <div class="js-voting-container grid fd-column ai-stretch gs4 fc-black-200" data-post-id="466642"> <button class="js-vote-up-btn grid--cell s-btn s-btn__unset c-pointer" data-controller="s-tooltip" data-s-tooltip-placement="right" aria-pressed="false" aria-label="До голосования" data-selected-classes="fc-theme-primary" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-tffk3h9f"><svg aria-hidden="true" class="m0 svg-icon iconArrowUpLg" width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36"><path d="M2 26h32L18 10 2 26z"></path></svg></button><div id="--stacks-s-tooltip-tffk3h9f" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">This question shows research effort; it is useful and clear<div class="s-popover--arrow"></div></div> <div class="js-vote-count grid--cell fc-black-500 fs-title grid fd-column ai-center" itemprop="upvoteCount" data-value="68"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">68</font></font></div> <button class="js-vote-down-btn grid--cell s-btn s-btn__unset c-pointer" data-controller="s-tooltip" data-s-tooltip-placement="right" aria-pressed="false" aria-label="Голосование вниз" data-selected-classes="fc-theme-primary" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-hhxa8vv7"><svg aria-hidden="true" class="m0 svg-icon iconArrowDownLg" width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36"><path d="M2 10h32L18 26 2 10z"></path></svg></button><div id="--stacks-s-tooltip-hhxa8vv7" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">This question does not show any research effort; it is unclear or not useful<div class="s-popover--arrow"></div></div> <button class="js-bookmark-btn s-btn s-btn__unset c-pointer py4 js-gps-track" data-controller="s-tooltip" data-s-tooltip-placement="right" aria-pressed="false" aria-label="Закладка (8)" data-selected-classes="fc-yellow-600" data-gps-track="post.click({ item: 1, priv: 0, post_type: 1 })" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-wf9e9zxt"> <svg aria-hidden="true" class="svg-icon iconBookmark" width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18"><path d="M6 1a2 2 0 00-2 2v14l5-4 5 4V3a2 2 0 00-2-2H6zm3.9 3.83h2.9l-2.35 1.7.9 2.77L9 7.59l-2.35 1.7.9-2.76-2.35-1.7h2.9L9 2.06l.9 2.77z"></path></svg> <div class="js-bookmark-count mt4" data-value="8"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">8</font></font></div> </button><div id="--stacks-s-tooltip-wf9e9zxt" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">Bookmark this question.<div class="s-popover--arrow"></div></div> <a class="js-post-issue grid--cell s-btn s-btn__unset c-pointer py6 mx-auto" href="/posts/466642/timeline" data-shortcut="T" data-controller="s-tooltip" data-s-tooltip-placement="right" aria-label="Лента новостей" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-kc19n7n8"><svg aria-hidden="true" class="mln2 mr0 svg-icon iconHistory" width="19" height="18" viewBox="0 0 19 18"><path d="M3 9a8 8 0 113.73 6.77L8.2 14.3A6 6 0 105 9l3.01-.01-4 4-4-4h3L3 9zm7-4h1.01L11 9.36l3.22 2.1-.6.93L10 10V5z"></path></svg></a><div id="--stacks-s-tooltip-kc19n7n8" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">Show activity on this post.<div class="s-popover--arrow"></div></div> </div> </div> <div class="postcell post-layout--right"> <div class="post-text" itemprop="text"> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">У меня есть ИБП FSP EP1000.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Руководство пользователя гласит:</font></font></p> <blockquote> <p><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не</font></font></strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> подключайте лазерный принтер или сканер к ИБП. </font><font style="vertical-align: inherit;">Это может привести к повреждению устройства.</font></font></p> </blockquote> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Почему это ограничение?</font></font></p> </div> <div class="post-taglist grid gs4 gsy fd-column"> <div class="grid ps-relative d-block"> <a href="/questions/tagged/scanner" class="post-tag js-gps-track" title="показать вопросы с тегом &quot;сканер&quot;" rel="tag"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">сканер</font></font></a> <a href="/questions/tagged/ups" class="post-tag js-gps-track" title="показать вопросы с пометкой &quot;ups&quot;" rel="tag"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">UPS</font></font></a> <a href="/questions/tagged/laser-printer" class="post-tag js-gps-track" title="показать вопросы с тегом &quot;лазерный принтер&quot;" rel="tag"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">лазерный принтер</font></font></a> </div> </div> <div class="mb0 "> <div class="mt16 grid gs8 gsy fw-wrap jc-end ai-start pt4"> <div class="grid--cell mr16" style="flex: 1 1 100px;"> <div class="post-menu"> <a href="/q/466642" rel="nofollow" itemprop="url" class="js-share-link js-gps-track" title="краткая постоянная ссылка на этот вопрос" data-gps-track="post.click({ item: 2, priv: 0, post_type: 1 })" data-controller="se-share-sheet s-popover" data-se-share-sheet-title="Share a link to this question" data-se-share-sheet-subtitle="" data-se-share-sheet-post-type="question" data-se-share-sheet-social="facebook twitter " data-se-share-sheet-location="1" data-se-share-sheet-license-url="https%3a%2f%2fcreativecommons.org%2flicenses%2fby-sa%2f3.0%2f" data-se-share-sheet-license-name="CC BY-SA 3.0" data-s-popover-placement="bottom-start" aria-controls="se-share-sheet-0" data-action=" s-popover#toggle se-share-sheet#preventNavigation s-popover:show->se-share-sheet#willShow s-popover:shown->se-share-sheet#didShow"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Поделиться</font></font></a><div class="s-popover z-dropdown" style="width: unset; max-width: 28em;" id="se-share-sheet-0"><div class="s-popover--arrow"></div><div><span class="js-title fw-bold">Share a link to this question</span> <span class="js-subtitle"></span></div><div class="my8"><input type="text" class="js-input s-input wmn3 sm:wmn-initial" readonly=""></div><div class="d-flex jc-space-between mbn4"><button class="js-copy-link-btn s-btn s-btn__link">Copy link</button><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" rel="license" class="s-block-link fc-blue-600 js-license" target="_blank" title="The current license for this post: CC BY-SA 3.0">CC BY-SA 3.0</a><div class="js-social-container"></div></div></div> <span class="lsep"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">¦</font></font></span> <a href="/posts/466642/edit" class="suggest-edit-post js-gps-track" data-gps-track="post.click({ item: 6, priv: 0, post_type: 1 })" title=""><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">улучшить этот вопрос</font></font></a> <span class="lsep"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">¦</font></font></span> <button id="btnFollowPost-466642" class="s-btn s-btn__link fc-black-400 h:fc-black-700 pb2 js-follow-post js-follow-question js-gps-track" role="button" data-gps-track="post.click({ item: 14, priv: 0, post_type: 1 })" data-controller="s-tooltip " data-s-tooltip-placement="bottom" data-s-popover-placement="bottom" aria-controls="" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-jjs0j37h"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> следовать </font></font></button><div id="--stacks-s-tooltip-jjs0j37h" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">Follow this question to receive notifications<div class="s-popover--arrow"></div></div> <span class="lsep"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">¦</font></font></span> </div> </div> <div class="post-signature grid--cell"> <div class="user-info user-hover"> <div class="user-action-time"> <a href="/posts/466642/revisions" title="показать все изменения в этом сообщении" class="js-gps-track" data-gps-track="post.click({ item: 4, priv: 0, post_type: 1 })"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">отредактировано </font></font><span title="2012-08-26 20: 31: 42Z" class="relativetime"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">26 августа '12 в 20:31</font></font></span></a> </div> <div class="user-gravatar32"> <a href="/users/108226/indrek"><div class="gravatar-wrapper-32"><img src="https://i.stack.imgur.com/yFS5k.jpg?s=32&amp;g=1" alt="" width="32" height="32" class="bar-sm"></div></a> </div> <div class="user-details"> <a href="/users/108226/indrek"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Индрек</font></font></a> <div class="-flair"> <span class="reputation-score" title="оценка репутации 22,082" dir="ltr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">22.1k</font></font></span><span title="12 золотых значков" aria-hidden="true"><span class="badge1"></span><span class="badgecount"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">12</font></font></span></span><span class="v-visible-sr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">12 золотых значков</font></font></span><span title="81 серебряный значок" aria-hidden="true"><span class="badge2"></span><span class="badgecount"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">81</font></font></span></span><span class="v-visible-sr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">81 серебряный значок</font></font></span><span title="89 бронзовых значков" aria-hidden="true"><span class="badge3"></span><span class="badgecount"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">89</font></font></span></span><span class="v-visible-sr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">89 бронзовых значков</font></font></span> </div> </div> </div> </div> <div class="post-signature owner grid--cell"> <div class="user-info "> <div class="user-action-time"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> спросил </font></font><span title="2012-08-26 18: 55: 54Z" class="relativetime"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">26 августа 12 года в 18:55</font></font></span> </div> <div class="user-gravatar32"> <a href="/users/147558/dash17291"><div class="gravatar-wrapper-32"><img src="https://www.gravatar.com/avatar/5e54a8f6cd253a8bbb5faf02e3390a1e?s=32&amp;d=identicon&amp;r=PG" alt="" width="32" height="32" class="bar-sm"></div></a> </div> <div class="user-details" itemprop="author" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/users/147558/dash17291"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">dash17291</font></font></a><span class="d-none" itemprop="name">dash17291</span> <div class="-flair"> <span class="reputation-score" title="оценка репутации " dir="ltr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">+832</font></font></span><span title="2 золотых значка" aria-hidden="true"><span class="badge1"></span><span class="badgecount"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">2</font></font></span></span><span class="v-visible-sr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">2 золотых значка</font></font></span><span title="11 серебряных значков" aria-hidden="true"><span class="badge2"></span><span class="badgecount"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">11</font></font></span></span><span class="v-visible-sr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">11 серебряных значков</font></font></span><span title="25 бронзовых значков" aria-hidden="true"><span class="badge3"></span><span class="badgecount"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">25</font></font></span></span><span class="v-visible-sr"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">25 бронзовых значков</font></font></span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="post-layout--right"> <div id="comments-466642" class="comments js-comments-container bt bc-black-2 mt12 " data-post-id="466642" data-min-length="15"> <ul class="comments-list js-comments-list" data-remaining-comments-count="0" data-canpost="false" data-cansee="true" data-comments-unavailable="false" data-addlink-disabled="true"> <li id="comment-550630" class="comment js-comment " data-comment-id="550630"> <div class="js-comment-actions comment-actions"> <div class="comment-score js-comment-edit-hide"> <span title="количество полученных «полезных комментариев» голосов" class="cool"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">1</font></font></span> </div> </div> <div class="comment-text js-comment-text-and-form"> <div class="comment-body js-comment-edit-hide"> <span class="comment-copy"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Много хороших ответов о лазерных принтерах. </font><font style="vertical-align: inherit;">А как насчет сканеров? </font><font style="vertical-align: inherit;">В старых сканерах использовались люминесцентные лампы, которые могут иметь такие же требования к напряжению / току, что и лазерные принтеры. </font><font style="vertical-align: inherit;">Но последние сканеры используют светодиоды. </font></font></span><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> -&nbsp; </font></font><a href="/users/12442/david-poole" title="101 репутация" class="comment-user"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Дэвид Пул </font></font></a> <span class="comment-date" dir="ltr"><a class="comment-link" href="#comment550630_466642"><span title="2012-08-29 17: 29: 34Z, лицензия: CC BY-SA 3.0" class="relativetime-clean"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">29 августа '12 в 17:29</font></font></span></a></span> </div> </div> </li> </ul> </div> <div id="comments-link-466642" data-rep="50" data-anon="true"> <a class="js-add-link comments-link disabled-link" title="Используйте комментарии, чтобы запросить дополнительную информацию или предложить улучшения. Избегайте ответов на вопросы в комментариях." href="#" role="button"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">добавить комментарий</font></font></a> <span class="js-link-separator dno">&nbsp;¦&nbsp;</span> <a class="js-show-link comments-link dno" title="expand to show all comments on this post" href="#" onclick="" role="button"></a> </div> </div> </div> </div> <div id="answers"> <a name="tab-top"></a> <div id="answers-header"> <div class="answers-subheader grid ai-center mb8"> <div class="grid--cell fl1"> <h2 class="mb0" data-answercount="4"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> 4 ответы </font></font><span style="display:none;" itemprop="answerCount">4</span> </h2> </div> <div class="grid--cell"> <div class=" grid s-btn-group js-filter-btn"> <a class="grid--cell s-btn s-btn__muted s-btn__outlined" href="/questions/466642/why-shouldnt-i-attach-laser-printers-or-scanners-to-a-ups?answertab=active#tab-top" data-nav-xhref="" title="Сначала ответы с последним заданием" data-value="active" data-shortcut="A"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> активный</font></font></a> <a class="grid--cell s-btn s-btn__muted s-btn__outlined" href="/questions/466642/why-shouldnt-i-attach-laser-printers-or-scanners-to-a-ups?answertab=oldest#tab-top" data-nav-xhref="" title="Ответы в порядке их предоставления" data-value="oldest" data-shortcut="O"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> самый старший</font></font></a> <a class="youarehere is-selected grid--cell s-btn s-btn__muted s-btn__outlined" href="/questions/466642/why-shouldnt-i-attach-laser-printers-or-scanners-to-a-ups?answertab=votes#tab-top" data-nav-xhref="" title="Ответы с наибольшим количеством баллов" data-value="votes" data-shortcut="V"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> Голосов</font></font></a> </div> </div> </div> </div> <a name="466645"></a> <div id="answer-466645" class="answer accepted-answer" data-answerid="466645" itemprop="acceptedAnswer" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Answer"> <div class="post-layout"> <div class="votecell post-layout--left"> <div class="js-voting-container grid fd-column ai-stretch gs4 fc-black-200" data-post-id="466645"> <button class="js-vote-up-btn grid--cell s-btn s-btn__unset c-pointer" data-controller="s-tooltip" data-s-tooltip-placement="right" aria-pressed="false" aria-label="До голосования" data-selected-classes="fc-theme-primary" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-i4d93tsl"><svg aria-hidden="true" class="m0 svg-icon iconArrowUpLg" width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36"><path d="M2 26h32L18 10 2 26z"></path></svg></button><div id="--stacks-s-tooltip-i4d93tsl" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">This answer is useful<div class="s-popover--arrow"></div></div> <div class="js-vote-count grid--cell fc-black-500 fs-title grid fd-column ai-center" itemprop="upvoteCount" data-value="82"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">82</font></font></div> <button class="js-vote-down-btn grid--cell s-btn s-btn__unset c-pointer" data-controller="s-tooltip" data-s-tooltip-placement="right" aria-pressed="false" aria-label="Голосование вниз" data-selected-classes="fc-theme-primary" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-41g5mhuw"><svg aria-hidden="true" class="m0 svg-icon iconArrowDownLg" width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36"><path d="M2 10h32L18 26 2 10z"></path></svg></button><div id="--stacks-s-tooltip-41g5mhuw" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">This answer is not useful<div class="s-popover--arrow"></div></div> <div class="js-accepted-answer-indicator grid--cell fc-green-500 ta-center py4" data-s-tooltip-placement="right" title="Загрузка, когда этот ответ был принят ..." tabindex="0" role="note" aria-label="Принято"> <svg aria-hidden="true" class="svg-icon iconCheckmarkLg" width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36"><path d="M6 14l8 8L30 6v8L14 30l-8-8v-8z"></path></svg> </div> <a class="js-post-issue grid--cell s-btn s-btn__unset c-pointer py6 mx-auto" href="/posts/466645/timeline" data-shortcut="T" data-controller="s-tooltip" data-s-tooltip-placement="right" aria-label="Лента новостей" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-762z6lgv"><svg aria-hidden="true" class="mln2 mr0 svg-icon iconHistory" width="19" height="18" viewBox="0 0 19 18"><path d="M3 9a8 8 0 113.73 6.77L8.2 14.3A6 6 0 105 9l3.01-.01-4 4-4-4h3L3 9zm7-4h1.01L11 9.36l3.22 2.1-.6.93L10 10V5z"></path></svg></a><div id="--stacks-s-tooltip-762z6lgv" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">Show activity on this post.<div class="s-popover--arrow"></div></div> </div> </div> <div class="answercell post-layout--right"> <div class="post-text" itemprop="text"> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">обновленный</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Почему вы не должны подключать принтер к ИБП</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">(Если вы точно не выберете размер ИБП для пиковой мощности)</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Когда лазерные принтеры включены, они подают большой ток, чтобы нагреть валик термоэлемента. </font><font style="vertical-align: inherit;">Типичный ИБП не может справиться с таким всплеском.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Описания проблемы производителями ИБП не идут в детали.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Проблема может быть одна или другая из</font></font></p> <ul> <li><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Начальный пусковой ток при запуске. Он может в семь и более раз превышать средний рабочий ток принтера.</font></font></li> <li><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Начальное включение при нагревании термоблока до температуры, необходимой для тонера. </font><font style="vertical-align: inherit;">Последующее повторное нагревание термоэлемента может быть периодическим или может происходить, когда принтер переходит из состояния ожидания в режим полной мощности, чтобы удовлетворить запрос на печать после периода бездействия.</font></font></li> </ul> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Температура фьюзера составляет до 200 ° C (392 ° F).</font></font></p> <hr> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Информация о принтере</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Из </font></font><a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bpl08239&amp;lang=en&amp;cc=us&amp;taskId=101&amp;prodSeriesId=24354&amp;prodTypeId=18972#A8"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">спецификации HP</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> для LaserJet 3200</font></font></p> <pre><code>Power consumption 135 watts<font></font> <font></font> During Printing: At nominal line voltage. <font></font> Model A (120V): Maximum of 700 W, Average of 210 W <font></font> Model AB (240V): Maximum of 625 W, Average of 210 W<font></font> <font></font> Inrush Current: (Duration: significantly &lt; 1 second) <font></font> Model A (120V): 23 A peak (20 deg C, from cold start) <font></font> Model AB (240V): 40 A peak (20 deg C, from cold start)<font></font> </code></pre> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Примечание:</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Если мы игнорируем факторы мощности и другие осложнения переменного тока,</font></font></p> <ul> <li><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">(Общая средняя?) Потребляемая мощность, указанная при 135 Вт при 120 В, может составить чуть более 1 А. </font></font></li> <li><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Средняя потребляемая мощность, указанная при 210 Вт при 120 В, составляет чуть менее 2 А.</font></font></li> <li><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Максимальная потребляемая мощность, указанная при 700 Вт при 120 В, будет превышать 5 А.</font></font></li> </ul> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Пусковой ток на порядок больше среднего рабочего тока.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">В сочетании с другим оборудованием максимальная мощность 700 Вт во время печати может перегрузить небольшой ИБП.</font></font></p> <hr> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Информация об ИБП</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Например Белкин </font></font><a href="http://cache-www.belkin.com/support/dl/f6c1500-tw-rk.pdf"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">скажи</font></font></a></p> <blockquote> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Лазерный принтер или сканер потребляет значительно больше энергии при использовании, чем в режиме ожидания. </font><font style="vertical-align: inherit;">Это может привести к перегрузке ИБП.</font></font></p> </blockquote> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">APC </font></font><a href="http://nam-en.apc.com/app/answers/detail/a_id/23/~/recommendations-for-protecting-a-laser-printer"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">говорят</font></font></a></p> <blockquote> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">APC рекомендует использовать [ИБП] с максимальной потребляемой мощностью лазерного принтера, определенной производителем. </font><font style="vertical-align: inherit;">Обычно это ИБП 1500 В или больше. </font><font style="vertical-align: inherit;">Даже небольшие лазерные принтеры могут иметь очень высокую максимальную потребляемую мощность из-за особенностей технологии.</font></font></p> </blockquote> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Анекдотические отчеты говорят</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Использование лазерного принтера иногда приводит к провалам напряжения в цепях питания, так что в течение короткого времени освещение в здании заметно тускнеет.</font></font></p> <hr> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Вот пример силы, используемой против времени.</font></font></p> <p><img src="https://i.stack.imgur.com/2xpRl.gif" alt="Брат 5250 текущий розыгрыш"></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">С </font></font><a href="http://www.johndearmond.com/2008/08/04/laser-printers-and-inverters/"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">http://www.johndearmond.com/2008/08/04/laser-printers-and-inverters/</font></font></a></p> </div> <div class="grid mb0 fw-wrap ai-start jc-end gs8 gsy"> <time itemprop="dateCreated" datetime="2012-08-26T19:04:52"></time> <div class="grid--cell mr16" style="flex: 1 1 100px;"> <div class="post-menu"> <a href="/a/466645" rel="nofollow" itemprop="url" class="js-share-link js-gps-track" title="короткая постоянная ссылка на этот ответ" data-gps-track="post.click({ item: 2, priv: 0, post_type: 2 })" data-controller="se-share-sheet s-popover" data-se-share-sheet-title="Share a link to this answer" data-se-share-sheet-subtitle="" data-se-share-sheet-post-type="answer" data-se-share-sheet-social="facebook twitter " data-se-share-sheet-location="2" data-se-share-sheet-license-url="https%3a%2f%2fcreativecommons.org%2flicenses%2fby-sa%2f3.0%2f" data-se-share-sheet-license-name="CC BY-SA 3.0" data-s-popover-placement="bottom-start" aria-controls="se-share-sheet-1" data-action=" s-popover#toggle se-share-sheet#preventNavigation s-popover:show->se-share-sheet#willShow s-popover:shown->se-share-sheet#didShow"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Поделиться</font></font></a><div class="s-popover z-dropdown" style="width: unset; max-width: 28em;" id="se-share-sheet-1"><div class="s-popover--arrow"></div><div><span class="js-title fw-bold">Share a link to this answer</span> <span class="js-subtitle"></span></div><div class="my8"><input type="text" class="js-input s-input wmn3 sm:wmn-initial" readonly=""></div><div class="d-flex jc-space-between mbn4"><button class="js-copy-link-btn s-btn s-btn__link">Copy link</button><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" rel="license" class="s-block-link fc-blue-600 js-license" target="_blank" title="The current license for this post: CC BY-SA 3.0">CC BY-SA 3.0</a><div class="js-social-container"></div></div></div> <span class="lsep"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">¦</font></font></span> <a href="/posts/466645/edit" class="suggest-edit-post js-gps-track" data-gps-track="post.click({ item: 6, priv: 0, post_type: 2 })" title=""><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">улучшить этот ответ</font></font></a> <span class="lsep"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">¦</font></font></span> <button id="btnFollowPost-466645" class="s-btn s-btn__link fc-black-400 h:fc-black-700 pb2 js-follow-post js-follow-answer js-gps-track" role="button" data-gps-track="post.click({ item: 14, priv: 0, post_type: 2 })" data-controller="s-tooltip " data-s-tooltip-placement="bottom" data-s-popover-placement="bottom" aria-controls="" aria-describedby="--stacks-s-tooltip-es3nn69v"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> следовать </font></font></button><div id="--stacks-s-tooltip-es3nn69v" class="s-popover s-popover__tooltip pe-none" aria-hidden="true" role="tooltip">Follow this answer to receive notifications<div class="s-popover--arrow"></div></div> <span class="lsep"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">¦</font></font></span> </div> </div> <div class="post-signature grid--cell fl0"> <div class="user-info "> <div class="user-action-time"> <a href="/posts/466645/revisions" title="показать все изменения в этом сообщении" class="js-gps-track" data-gps-track="post.click({ item: 4, priv: 0, post_type: 2 })"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">отредактировано </font></font><span title="2012-08-31 21:20:35" class="relativetime"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">31 августа '12 в 21:20</font></font></span></a> </div> <div class="user-gravatar32"> </div> <div class="user-details"> <div class="-flair"> </div> </div> </div> </div> <div class="post-signature grid--cell fl0"> <div class="user-info "> <div class="user-action-time"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-